## Promevent
Points de vérification
| G | Général
Pré-inspection | G1 | Type de système de ventilation
| G2 | Type de commande
| G3 | Dénomination commerciale principale du système de ventilation (RSET)
| G4 | Surface habitable SHAB
| G5 | Débits d’air volumiques de dimensionnement pour le système dans son ensemble
| G6 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont prévues
| G7 | La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…)
| G8 | Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude thermique
Vérifications fonctionnelles | G9 | Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont correctement localisées
| G10 | Les alarmes fonctionnent
| G11 | L'alarme pour le changement des filtres est visible depuis le logement
| C | Caisson de Ventilation
Pré-inspection | C1 | Localisation
| C2 | Référence et marque commerciale
| C3 | Caractéristiques de réglage de conception
| C4 | Classe SFP
| C5 | Localisation, nature et dimension de la prise d’air neuf
| C6 | Localisation, nature et dimension du rejet d’air
| C7 | Localisation de l’échangeur de chaleur
| C8 | Référence et marque commerciale de l’échangeur de chaleur
| C9 | Efficacité minimale de l’échangeur de chaleur
| C10 | Présence d’un système de bypass
| C11 | Localisation, type et classe des filtres
Vérifications fonctionnelles | C12 | Le ventilateur est simple d'accès par une trappe d'au moins 50*50 cm ne se trouvant pas dans un placard ou une armoire de rangement
| C13 | Le ventilateur est simple d'accès depuis les parties communes
| C14 | L'accès au ventilateur est sécurisé
| C15 | L'accès au ventilateur est éclairé
| C16 | Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti
| C17 | Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au descriptif et/ou à l'étude VMC
| C18 | Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement
| C19 | La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique
| C20 | Pour les ventilateurs alimentés en courant triphasé, le sens de rotation du ventilateur est correct
| C21 | La courroie du ventilateur est en bon état
| C22 | Une courroie de secours est disponible
| C23 | L'alignement des poulies est respecté
| C24 | Les organes de contrôle (pressostats, tubes de pression) sont en bon état
| C25 | L'échangeur thermique est installé dans le volume chauffé ou dans un espace isolé thermiquement ou est lui-même isolé thermiquement
| C26 | L'échangeur est équipé d'un « by-pass » ou équivalent
| C27 | L'évacuation des condensats est correctement réalisée
| C28 | Les filtres sont en bon état
| C29 | Les filtres sont adaptés
| C30 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : étanchéité et tenue mécanique
| C31 | Le ventilateur est raccordé au réseau par l'intermédiaire de manchettes souples
| C32 | Les manchettes de raccordement au caisson sont en bon état et démontables
| C33 | Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson
| C34 | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur
| C35 | Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements
| C36 | Le type de débouché est adapté
| C37 | La prise d'air est raccordée sur l’extérieur
| C38 | La prise d'air est éloignée des sources de pollution
| C39 | La section de prise d'air est correcte et constante ou la réduction est prise en compte dans le dimensionnement
| C40 | La prise d'air est propre et peut être nettoyée
| R | Réseaux
Pré-inspection | R1 | Schéma filaire du réseau
| R2 | Nature et caractéristiques des conduits
| R3 | Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception
Vérifications fonctionnelles | R4 | Le réseau et ses composants sont accessibles, notamment à partir de trappes de visite correctement positionnées
| R5 | Les tracés sont cohérents avec les plans
| R6 | Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées
| R7 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés
| R8 | Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés
| R9 | Les conduits souples visibles sont installés correctement
| R10 | Le supportage du réseau est adapté
| R11 | Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement
| T | Passage de transit et équipements motorisés
Pré-inspection | T1 | Localisation des transferts d’air
| T2 | Type et taille des transferts d’air
Vérification fonctionnelles | T3 | Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement
| T4 | Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale
| BE | Bouches d’extraction
Pré-inspection | BE1 | *Marque et référence
| BE2 | *Plage de fonctionnement pression
| BE3 | *Plage de fonctionnement débit
| BE4 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique
Vérifications | BE5 | Présence d’une bouche d’extraction
fonctionnelles | BE6 | Absence d'entrée d'air et de bouche de soufflage (sauf cuisine ouverte)
| BE7 | * Marque et référence
| BE8 | *Plage de fonctionnement pression
| BE9 | *Plage de fonctionnement débit
| BE10 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception
| BE11 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées
| BE12 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée
| BE13 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée
| BE14 | Chaque bouche est démontable
| BE15 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent
| BE16 | Un débit est ressenti à chaque bouche
| BE17 | Le sens du débit est correct
| BE18 | Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle
| BS | Bouches de soufflage
Pré-inspection | BS1 | *Marque et référence
| BS2 | *Plage de fonctionnement pression
| BS3 | *Plage de fonctionnement débit
| BS4 | Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique
Vérifications fonctionnelles | BS5 | Présence d’une ou plusieurs bouches de soufflage
| BS6 | Absence de bouche d’extraction (sauf cuisine ouverte) ou d’entrée d’air autre que bouche de soufflage
| BS7 | * Marque et référence
| BS8 | *Plage de fonctionnement pression
| BS9 | *Plage de fonctionnement débit
| BS10 | Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception
| BS11 | Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées
| BS12 | Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien de façon aisée
| BS13 | Chaque bouche n’est ni cassée, ni encrassée, ni obturée
| BS14 | Chaque bouche est démontable
| BS15 | Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent
| BS16 | Un débit est ressenti à chaque bouche
| BS17 | Le sens du débit est correct
| EA | Modules d’entrée d’air
Pré-inspection | EA1 | *Marque et référence
| EA2 | *Module
| EA3 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent la réglementation ou l'avis technique
Vérifications fonctionnelles | EA4 | Présence d’une ou plusieurs entrées d’air
| EA5 | Absence de bouche d'extraction (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de soufflage
| EA6 | *Marque et référence
| EA7 | *Module
| EA8 | Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception
| EA9 | Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage de façon aisée
| EA10 | Chaque entrée d’air n’est ni cassée, ni encrassés, ni obturée
| EA11 | La mise en œuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter toute gêne